纯化水制备与分配系统

用户需求标准

药大制药有限公司

文件审批

|  | 职责 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人 | 负责URS文件起草 |  |  |
| 部门负责人 | 负责URS文件审核 |  |  |
| 生产管理负责人 | 负责URS文件审核 |  |  |
| 质量管理负责人 | 负责URS文件审核 |  |  |
| 批准人 | 审核、批准URS文件 |  |  |

目录

1.简介	4

2.职责	错误！未定义书签。

3.制定依据	4

4.用户需求标准	5

5.术语表	19

6.修订历史	20

- 1.简介

1.1目的

本文件的目的是描述用户的需求，并对所述具体设备的基本信息提供可追溯性。

用户需求包括对系统功能要求及具体要求的详细说明。

本文中所定义的系统，将遵照相关测试规范说明进行测试。

本文件是本系统招标文件的一部分。招标文件提供给供应商，用于其准备投标文件和设计说明。供应商应满足本用户需求。

1.2范围

本URS仅适用于药大制药有限公司（溧水厂区）综合厂房的一套5m³/h纯水机系统，应包含但不限于以下：

预处理模块、纯水制备模块（RO, EDI等）、分配模块、管道，阀门，仪表和其他相关组件。

纯水由自来水制备而得。预处理模块单元通过多介质过滤和活性炭过滤器。制备模块通过反渗透（RO）单元来去除水中的离子，经过电去离子进一步的减少离子并达到符合药典要求的水质。制备好的纯水将送至纯水储存和分配系统。

1.3概况

纯化水制备，将布置在药大制药有限公司溧水厂区生产车间内，用于纯化水的制备及分配输送。

本文件中所描述设备设施，要求符合中国GMP《药品生产质量管理规范》（2010年修订）、欧盟CGMP、美国FDA标准要求。本文件是对设备设计、制造、材质、控制系统、检查和测试、文件、包装和交付的说明和最低要求，实际要求不限于此文件定义的内容，还应当符合机械行业、工业仪表、自动化、EHS等最新版法律法规要求，供应商需要明确自身具备最新版的文件并且满足最新的法律、法规的要求。

所有设备的设计、制造、材质、检查和测试、包装和交付、制造厂内测试（FAT）、需方现场最终检查和测试(SAT)等活动由供应商负责并由需方人员参加及批准，SAT部分将由双方人员共同实施并签署各项有关报告，以上活动必需严格按照本采购要求和相关的标准与规范来进行。

- 2.职责

- 2.1需求方职责

- 2.1.1 负责解答对于此URS的疑问。

- 2.1.2 提供电源安装到位，380V，3 相5线制，50 Hz，具备安装条件供设备安装。

- 2.2供应商职责

- 2.2.1 依据本URS提供产品。

- 2.2.2 书面形式通知需求方安装前所需要具备的现场条件。

- 2.2.3 负责设备安装

- 2.2.4 负责对需方人员的培训。

- 3.制定依据

中国GMP及其附录

欧盟CGMP

美国FDA

中国药典2020版

欧洲药典EP8.8版

美国药典USP39-NF34版

ISPE第四部分《Water And Steam》

ASME BPE-2016生物工艺设备

ISO国际标准

GAMP 5

AISI SS316L

美国钢铁学会标准316L不锈钢

AISI SS304L

美国钢铁学会304L不锈钢

4.用户需求标准

系统/设备，应符合以下规定，但并不限于。

- 4.1产能需求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 纯化水制备工艺为二级反渗透，EDI 系统产量达到5.0 m³ / h。 | 必需 |

- 4.2产水水质需求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS002 | 纯化水制备系统的设计基于如下水质情况： 原水由市政供水公司提供，原水来自南京市政饮用水。 | 必需 |
| URS003 | 纯化水设备产水质量应符合中国药典、欧盟、美国药典最新标准要求，其中： 电导率≤0.5 µs/cm TOC≤0.5mg/L 微生物≤10cfu/ml | 必需 |

- 4.3工艺需求

- 4.3.1总体要求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS004 | 本套装置主要流程：原水箱--原水泵---预处理单元（多介质过滤器---软化器---活性炭过滤器---保安过滤器---板式换热器 ）---纯化单元（高压泵---二级RO系统（高温膜）--高温EDI系统，另外配有必要的加药(NaOH)、清洗和巴氏消毒。 | 必需 |
| URS005 | 设备的设计、制造、测试和验证完全符合中国和欧盟GMP、美国FDA的最新要求。 | 必需 |
| URS006 | 系统设计应最大限度地减少微生物生长的可能。避免对纯化水的意外污染。保安过滤器之后应无系统死点，符合3D要求。 | 必需 |
| URS007 | 系统采用模块化设计,减少现场安装的工作量。便于生产操作和维修保养，并能防止交叉污染。 | 必需 |
| URS008 | 系统始终保证管道流速在1.2-2m/s的范围内。 | 必需 |
| URS009 | 任何与纯化水接触的金属部分必需采用卫生级316L 不锈钢材料且其表面光洁度应小于0.6um。并提供材质证明。其余金属材料选用卫生级SUS304不锈钢材料。 | 必需 |
| URS010 | 任何与纯化水接触的非金属材料必需满足GMP 、FDA的要求（隔膜或垫片采用PTFE 或EPDM 材料）。 | 必需 |
| URS011 | 任何与纯化水接触的阀门必需采用洁净隔膜阀，水平安装时应保证阀体内不存水。 | 必需 |
| URS012 | 预处理和纯化水管路均应经酸洗、钝化处理。 | 必需 |
| URS013 | 焊接连接为第一选择，必要时采用快装连接，RO后禁止一切螺纹连接。 | 必需 |
| URS014 | 焊接记录完整，需有有效的焊接日志，打印焊接参数并记录、提供管道内窥镜检查清晰的照片或视频。 | 必需 |
| URS015 | 留存每次开机或更换焊接规格时的焊样。 | 期望 |
| URS016 | RO之后的焊接点，自动焊接部分要求提供≥20%内窥镜检查清晰的照片或视频，手工焊接提供100%的内窥镜检查清晰的照片或视频。自动焊抽检发现一处有问题，必需免费执行100%范围的复检。 | 必需 |
| URS017 | 需要提供设备3D竣工图。 | 必需 |
| URS018 | 整个系统必需具备可靠的消毒功能。 预处理、反渗透RO单元、EDI单元及分配单元部分均能用80度以上热水分别进行巴氏消毒。 | 必需 |
| URS019 | 为了控制每个设备单元水质，每一个处理单元后应设置必要的取样点及在线监控仪表（电导率、温度等）。对不合格水有较好的处理措施，按不同报警级别管控。在以下各个部件之后的管路上必需设置一个卫生连接的取样阀：每个膜壳出口、EDI。 | 必需 |
| URS020 | 纯化水制备系统出水根据纯化水储罐的液位来控制，RO和EDI装置带有自循环管路，在储罐液位处于高位，不需进水时，设备自动切换至小循环运行状态，纯化水产水返回RO系统前，保证没有死水存在，阀门安装尺寸小于3D。切换阀门采用多通道阀。 | 必需 |
| URS021 | 对RO产水、EDI产水的电导率进行连续性的监控，带有不合格水排放和自动报警功能；当EDI产水电导率低于设计值时，产品水开始进入纯化水储罐。RO及EDI产水电导高于上限值，且持续时间超过设定值则系统报警并留屏及停机。 | 必需 |

- 4.3.2预处理单元

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS022 | 预处理单元主要包括原水箱、原水泵、换热器、多介质过滤器、软化器、活性炭过滤器、加药、保安过滤器等装置。 | 必需 |
| URS023 | 原水罐材质为SUS304，内表面酸洗钝化，Ra<0.8μm，外表面亚光。原水罐上配置卫生型人孔，罐体最低点配置排放口，罐上配置排气口。进水管可防止水流冲击，出水口配置防漩涡装置，采用NA接口。 | 必需 |
| URS024 | 原水罐配置清洗球（新莱、CSE），定期自动对原水罐进行清洗。 | 必需 |
| URS025 | 原水罐配置静压液位计，4-20mA输出，超限报警。进水配置手动蝶阀和气动蝶阀，自动补水。 | 必需 |
| URS026 | 原水泵给预处理装置提供动力，满足原水通过预处理单元，到达RO装置前的压力需求。（泵品牌苏州格兰富） 原水泵选用立式离心水泵，采用变频器自动控制水泵的运行压力，泵体叶轮采用304 不锈钢，配置必要的蝶阀、止回阀、压力变送器和管路，管路采用sus304卫生级不锈钢材质。 | 必需 |
| URS027 | 原水泵出水配置金属浮子流量计(CSE)，就地显示。内表面Ra<0.6μm。 | 必需 |
| URS028 | 原水泵后配置压力变送器， 4-20mA输出，超限报警。 | 必需 |
| URS029 | 多介质过滤器内装砾石、石英砂、无烟煤等多介质。 多介质过滤器采用304卫生级不锈钢+ 内衬胶处理，可耐受80~90℃热水的多次消毒，内衬胶，无毒无害，提供相应证明文件。内衬胶使用寿命长，不易脱落。下布水器采用多孔板加不锈钢滤水帽结构，布水均匀，无泄漏、无死角。 | 必需 |
| URS030 | 多介质过滤器能达到出水SDI≤5，无需安装SDI检测装置(离线检测)。 | 必需 |
| URS031 | 多介质过滤器采用气动碟阀自动控制运行及正、反洗。进、出水配置隔膜压力表和产水取样口。 | 必需 |
| URS032 | 软化器功能需求：Ø 软化后，出水的硬度应＜1.5ppm；Ø 配置2个软化器自动运行，2个软化器可交替工作和再生，运行时串联，再生时一备一用。每台软化器的产水水质及水量都应能够满足后端系统用水要求；Ø 设在线硬度检测仪（英国Prima）自动控制软化器的再生，再生时不影响系统正常运行，有互锁装置确保两个软化器不会同时再生；Ø 软化运行、反洗、吸盐、再生等全过程采用全自动化程序控制，程序设置应能保证2个软化器的使用情况、再生频率保持一致；Ø 软化器罐体采用304不锈钢材质，内衬胶处理； | 必需 |
| URS033 | 软化器由盛装树脂的容器（304不锈钢内衬食品级橡胶，耐巴氏消毒）、 树脂、阀（调节器）和用于树脂再生的系统（一个盐水储罐和 耐腐蚀的泵及配套气动控制阀门）以及控制系统组成，串联交替运行。盐水箱采用PE材质 软化器介质为钠型树脂，使原水变成软化水后出水硬度能达到< 1.5ppm | 期望 |
| URS034 | 活性炭过滤器内装砾石和椰壳型活性炭，活性炭碘值不小于1000。活性炭过滤器采用304卫生级不锈钢+衬胶，可耐受80~90℃热水的多次消毒，内里衬胶，无毒无害，提供相应证明文件。内衬胶使用寿命长，不易脱落。下布水器采用多孔板加不锈钢滤水帽结构，布水均匀，无泄漏、无死角。 | 必需 |
| URS035 | 活性炭过滤器采用气动碟阀自动控制运行及正、反洗。出水配置隔膜压力表和产水取样口，取样阀应设置在地上300 – 1700 mm的位置。 | 必需 |
| URS036 | 精密过滤器内表面Ra<0.6μm，外表面亚光。壳体设计方便拆卸安装。上方设置排气阀，出水设置取样口，取样阀应设置在地上300 – 1700 mm的位置。进、出水口设置隔膜压力表。 | 必需 |
| URS037 | 耐高温精密过滤器滤芯孔径为5µm，226或222接口，带翅片。 | 必需 |
| URS038 | 板式换热器用于维持系统运行温度和巴氏消毒，进、出水配置温度传感器。蒸汽管路配有气动角座阀和比例调节阀（盖米/宝德）自动控制升温，配有Y型过滤器及疏水阀，疏水阀采用斯派莎克或同等进口品牌，疏水器并联旁通阀。 | 必需 |
| URS039 | 预处理单元控制：配有西门子PLC（s7-1500）可编程控制器，数据进入液晶触摸屏。实现原水泵、多介质过滤器、软化器、活性炭过滤器和加药系统的全自动操作控制和监控。对消毒温度、时间可显示及记录，当消毒温度降低至最低消毒温度（80 °C），消毒时间需重新计时。（此控制柜与主机控制柜共同使用一个控制柜，并能实施以上功能。） | 必需 |

- 4.3.3反渗透单元

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS040 | 反渗透单元由高压泵、反渗透膜组件以及必要的检测仪表和管路设施组成。（高压泵品牌：苏州格兰富） | 必需 |
| URS041 | 高压泵采用多级离心泵，机械密封，供水流量、扬程满足反渗透膜正常工作要求，水泵采用变频控制减小对膜的冲击。高压泵前后安装压力变送器。一级泵叶轮材质为卫生级不锈钢304，二级泵叶轮材质卫生级不锈钢316L。 | 必需 |
| URS042 | 反渗透膜采用美国陶氏品牌的高温膜。 | 必需 |
| URS043 | 采用SUS304不锈钢膜壳（一级、二级），内表面Ra<0.6μm，外表面亚光，每支膜壳出口配置取样阀，取样阀应设置在地上300 – 1700 mm的位置，取样口可进行水针探测，诊断膜元件运行情况，满足3D要求。 | 必需 |
| URS044 | 反渗透单元3年内产水量仍能达到设计水量，水利用率≥70%，系统脱盐率≥97%。一级浓水（直接排放），二级浓水全部回收到一级前。 | 必需 |
| URS045 | 反渗透单元配有自动加药装置及在线PH计，去除可溶性的二氧化碳，并可根据PH值的反馈信号实现自动调节加药量。药液罐体标有容量刻度，精度最低能达到10L/刻度。 | 必需 |
| URS046 | 反渗透单元配置化学清洗装置包括清洗水箱、清洗水泵及清洗精密过滤器等。 | 必需 |
| URS047 | 反渗透产水、浓水配置金属浮子流量计，主机流量计均带4-20mA信号输出，超限报警，RO主机流量计品牌：（纯水流量计（进口宝德、克罗尼）、原水、浓水流量计（国产CSE、新莱或同等品牌）），流量单位统一。 | 必需 |
| URS048 | RO浓水管路配置调节角座阀，便于灵活调节浓水流量 ，配置回流阀，便于反渗透RO膜清洗，阀门安装尺寸小于3D。 | 必需 |
| URS049 | 纯化水产水采用双路供水，纯化水罐满时，系统自动进入低压循环模式，抑制微生物滋生。 | 必需 |

- 4.3.4 EDI单元

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS050 | EDI模块选用进口品牌，EDI浓水不直接排放，应返回原水罐回收处理。 | 必需 |
| URS051 | 每个EDI模块浓水配置浮子流量计，带低流量报警。 | 必需 |
| URS052 | EDI系统进水、产水配置压力变送器，就地显示，4-20mA输出，超限报警，保护EDI装置，防止EDI超压泄漏。 | 必需 |
| URS053 | EDI产水 ，阀体包含电导率和取样等接口，零死角，符合国内GMP、欧盟GMP、FDA要求。 | 必需 |
| URS054 | 反渗透及EDI系统管理至少配有以下检测仪表： 参数; 设置; 指示; 记录; 控制; 报警; 输出. 储罐 液位; √; √; √; √; √. 原水 流量; √; √; √; √; √. 原水泵压力; √; √; √; √; √. 多介质过滤器进、出水压力; √. 活性炭过滤器出水压力; √. 板式换热器出水、回水温度; √; √; √; √; √; √. 一级高压泵前、后压力; √; √; √; √; √. 二级高压泵前、后压力; √; √; √; √; √. RO浓水排放压力; √. 一级浓水流量; √. 一、二级RO产水流量; √; √; √; √; √. 一级产水PH; √; √; √; √; √. RO及EDI产水电导率; √; √; √; √; √; √. EDI进、出水压力; √; √; √; √; √. EDI浓水流量; √. | 必需 |
| URS055 | 管路设施： 接触原水、浓水的管道为SUS304不锈钢洁净管道。 接触纯化水的管道采用SUS316L 不锈钢洁净管道，抛光度Ra<0.6µm。 阀门：所有与纯化水接触的阀门必需采用卫生级洁净隔膜阀，安装角度应利于排净存水，满足卫生型要求。 每个工艺组件的进水/出水口均有卫生级取样口。 系统配有自循环管路，在纯水贮罐满水时，自动切换至循环管路运行，保证没有死水存在。 | 必需 |

- 4.3.5储罐

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS056 | - 纯水储罐采用两个SUS316L立式保温罐，分别为6m³和2m³储罐按常压容器制造，能耐80-90度热水消毒。使用状态时，罐体外表面温度不超过40摄氏度。 | 必需 |
| URS057 | 配有电加热呼吸器、清洗球、温度计和液位控制仪表等。 | 必需 |

- 4.4纯化水分配系统

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS058 | 系统应配置两套纯化水分配模块，预留两套分配接口，制水间平面布置时，预留两个4m³保温罐； 分配系统独立控制，配有独立配电箱，用于纯化水系统的循环分配； 分配模块需配置有进口品牌卫生级卧式变频循环水泵、分配支架模块、换热器、管道仪表及控制单元。 | 必需 |
| URS059 | 循环水泵设有最低点排水，水泵在自动工作状态下运行频率和系统回水流速联动；泵的设置应能满足供水量和扬程的需求； 管道的设计应在保证满足各使用点的前提下，循环管道应保持湍流状态，日常回水流速应控制在1. 2m/s,最大回水流速应能达到3.0m/s，同时最小回水压力应不小于0.2mpa。 | 必需 |
| URS060 | 分配系统应配有列管式换热器，用于储存及分配系统的巴氏消毒升温控制，材质为SUS316L不锈钢，换热器选择双端胀接方式进行连接，完全排尽的功能，配备PID比例调节阀，品牌采用德国盖米、宝德、斯派莎克。 | 必需 |
| URS061 | 分配系统（不包含使用点管道）送回水管道应设有取样口和卫生级取样阀门，取样口下方应设有排水收集装置，便于取样前的冲洗。 执行标准BPE,RA0.6，机抛管道，品牌新莱，取样阀采用新莱卫生型。 分配系统送回水管道上应设有隔膜式压力表（布莱迪、），用于检测系统的送回水压力。 分配系统回水管道上应配有在线电导率（宝德）和在线流速仪，用于系统回水的水质及回水流量的监测和控制。 | 必需 |

- 4.5电气需求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS062 | 自动控制系统：配有一个中央电气控制柜，所有控制和检测仪表，以及电气开关和电气元件均集中在控制柜内，控制箱配备西门子S7-1500可编程控制器和TP1200液晶触摸屏。实现纯水制备过程的全自动操作控制和监控。 | 必需 |
| URS063 | 主机控制柜为独立的控制柜，包括PLC(CPU、输入输出模块等)、主令开关、直流电源供应(24V直流电)、急停按钮、急停装置和接线端子排、声光报警器等。输入输出控制点要有一定的富余量作为备用，预留位置可以增加一台分配循环泵自动控制。设备预留以太网通讯接口。 | 必需 |
| URS064 | 分配循环泵控制有独立的控制柜，可以切换手动和自动，自动控制在主机控制柜操作，预留两套分配循环泵控制单元。 | 必需 |
| URS065 | 设备所配套的自控系统，必需具备相应标准接口，实现数据通讯，配合买方将其相关数据（参数）传输至买方自控系统 。 | 必需 |
| URS066 | 电控柜选型应合理，元件布置和走线应美观。 | 必需 |
| URS067 | 设备控制面板应提供基于中文语言的人机界面。 | 必需 |
| URS068 | 设备应自动控制所有关键参数，自动检测故障模式。 | 必需 |
| URS069 | 符合GB/T5226中规定：接地连接电阻不大于1Ω；绝缘等级F级。 | 必需 |
| URS070 | 设计布局合理，温度可控。防尘、防潮、防锈，密封良好。电气设备选用国际知名品牌，并在报价文件中列出； | 必需 |
| URS071 | 电控柜应安装各部位所需要的开关及保护措施； | 必需 |
| URS072 | 控制电压为直流安全方式； | 必需 |
| URS073 | 弱电部分和强电部分应分开，以避免强电部分对弱电部分造成干扰； | 必需 |
| URS074 | 安装电机保护开关用以保护电机； | 必需 |
| URS075 | 所有电气部件都有可识别唯一编码标签。编码标签要清晰打印，不允许手写。编码标签要放在便于操作员和电气工程师辨认的位置； | 必需 |
| URS076 | 每条线缆的两端均要有线号，线号和图纸上的编号一致；线缆要根据规范使用，用不同的颜色以示区别； | 必需 |
| URS077 | 控制盘中，不同电压等级的端子，应完全分开设置。 | 必需 |
| URS078 | 端子排应有端子标号标识 | 必需 |
| URS079 | 所有输入输出的弱电信号应接线到可分段的端子排上，每一个端子上不允许接两根以上线缆。 | 必需 |
| URS080 | 一组相近的端子排需要连通时，应采用端子排厂家提供的端子短接片，不允许使用线缆短接。 | 必需 |
| URS081 | 电控柜内线缆布置在网格线槽中，电线数量（占用空间）不超过走线槽截面的60%。 | 必需 |
| URS082 | 电控柜内应有照明装置，与柜门连锁控制。 | 必需 |
| URS083 | 电气设计应充分考虑防雷、防静电以及防止电压大幅波动的能力，避免这些现象损坏设备；电气设计应考虑业主使用发电机组供电的情况。 | 必需 |
| URS084 | 用户管理： - 允许业主自行添加、删除用户，并更改用户权限； - 系统应至少可以储存10个用户； - 用户名具有唯一性，整个系统中不能同时存在两个或多个相同的用户名； | 必需 |
| URS085 | 访问安全性： - 系统必需根据用户职责不同提供多重安全性。访问层级至少包括操作员/工程师/管理员。 - 系统对超过一定次数的访问失败账户进行锁定。 - 系统“管理员”有权为用户重新设定密码。 | 必需 |
| URS086 | 界面管理： 设备运行主界面上显示的内容应至少包括（但不限于以下）： - 当前的日期和时间 - 当前运行的模式 - 当前的用户名 - 设备启/停状态 - 设备的工艺动态流程图，图上显示每个可设置参数的部件的当前运行状态（运转、停机或故障）以及参数的实际数值 - 如果当前用户登录5min（或是其他设定时间）内没有任何活动，须自动注销用户 - HMI界面应使用简体中文 - 操作界面应为实时动态彩色图形显示，控制参数、控制阀、各种仪表数值、物流方向、设备开停指示等均在图形显示 | 必需 |
| URS087 | 数据管理： - 系统须拒绝非法数据输入（如，在值域的字符数超出范围值）； - 系统须具备参数恢复功能，“管理员”有权恢复系统默认值； - 程序备份：应有一份备份的PLC程序用于系统崩溃时的恢复，程序可以通过USB或SD卡备份，并可简单恢复； - 监控软件对生产过程的液位、温度、压力、流量、电导率、酸碱度等关键参数进行在线、连续的自动测量、记录和报警。 - 重要程序运行过程及运行过程中温度、压力、时间可进行图表显示； - 所有故障、报警信息均属于关键数据，应能按时间顺序进行储存； - 在设备长期不供电的状态下，所有存储在系统中的用户信息、参数信息、报警信息、控制程序、时钟信息和运行数据均应保存完好，不能丢失； - 关键的数据应能够储存在存储器中，存储容量应能至少保证存储3个月以上的运行数据。在数据导出、备份、迁移的过程中，应保证数据的一致性和完整性； | 必需 |
| URS088 | 报警功能： - 具有公用介质的监测功能，当设备监测到任意一种公用介质不符合设备的运行需求时，停机状态下不能开机，运行状态下自动停机，并在HMI界面上显示警报提示，触发报警的原因消除后方可继续运行； - 当设备监测到某一关键参数超过设定范围时，应自动停机并在界面上显示警报提示； - 报警方式为在线声光报警。 | 必需 |
| URS089 | 审计追踪： - 操作人员操作信息和系统信息须以电子文档形式保存；` - 系统须对授权用户保持审核追踪；审计追踪须记录发生，修改，或删除电子记录的任何事件； - 所有审计追踪的录入须是系统生成的日期，本地时间（时，分，秒）及操作人员姓名； - 任何用户不得编辑审核追踪记录；可检测审计追踪记录完整性，发生篡改数据无效。 | 必需 |
| URS090 | 故障模式： - 当设备出现故障时，应自动停机并在界面上显示警报提示，故障消除后方可继续运行；报警信息应具体指明发生故障的部位； | 必需 |
| URS091 | 失电模式： - 在突然断电状态下，所有存储在系统中的用户信息、参数信息、控制程序、报警信息、运行数据、时钟信息均应保存完好，不能丢失； - 系统应能记录断电前的设备运行状态参数； - 电源恢复时： 全部安全条件经操作人员确认后设备才能再次启动； | 必需 |
| URS092 | 供应商供货范围包括如下信号交换： From自; To至; Signal信号. 纯水机; 纯水储存与分配系统; 可供水. 纯水储存与分配系统; 纯水机; 供水请求/停止供水. 备注： - 信号交换是设备PLC与PLC之间的。 | 必需 |

## 4.6主要部件品牌要求

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS093 | 预处理阀门（气动阀）：新莱（Kinglai）、CSE (台湾强淞)、埃克美迅。 | 必需 |
| URS094 | 预处理换热器：国产一线品牌 | 必需 |
| URS095 | 阀门：一级反渗透之前的阀门选用知名品牌新莱（Kinglai）或CSE (台湾强淞) 、埃克美迅，除直接排放至下水的阀门外，不允许使用球阀。一级反渗透膜（包括）之后的所有阀门均采用EPDM+PTFE双膜片隔膜阀，品牌使用盖米或宝德，阀体材质316L卫生级不锈钢。 | 必需 |
| URS096 | 高压泵：丹麦格兰富（Grundfos苏州公司产）； 循环泵：阿法拉伐卫生离心泵 计量泵：美国米顿罗或同等的进口品牌； | 必需 |
| URS097 | 变频器：ABB、西门子（Siemens）、施耐德、丹佛斯。 电气元器件：施耐德、欧姆龙 | 必需 |
| URS098 | 管道及管件：新莱（Kinglai）、CSE。 | 必需 |
| URS099 | 金属管浮子流量计：原水、浓水采用台湾强淞（CSE）、新莱，产水流量计采用德国克罗尼、德国宝德。 | 必需 |
| URS100 | 电导率：德国宝德、梅特勒或E+H。 | 必需 |
|  | PH：GF、宝德 | 必需 |
| URS101 | 温度、压力、液位传感：德国久茂（Jumo）、E+H | 必需 |
| URS102 | RO膜：陶氏(高温膜) | 必需 |
| URS103 | 控制系统：PLC 西门子（Siemens S7-1500）TP1200液晶触摸屏 | 必需 |
| URS104 | EDI: Siemens （Ionpure） | 期望 |

- 4.7备品备件和安装

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS105 | 供货期在2021年11月1日之前。 安装要求：供方负责设备的安装，包括安装所需的材料、工具、用工等均属于供方的工作范围，需方配合供方的工作。供方及时提供安装文件，指派项目负责人参与制水站土建基础及公用介质管道的对接，进行设备找平、部件组装、电气接线/配管等工作（所配电缆长度应根据设备现场安装要求提供，根据需方要求铺设），必需做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 | 必需 |
| URS106 | 系统排水全部排入排水地槽 | 必需 |
| URS107 | 质保2年内提供免费备件，满足设备的正产使用（非人为损坏），质保期后，维修仅收取成本费用。 | 期望 |
| URS108 | 设备到达需方后，安装调试必需在需方水、电、压缩空气、蒸汽等公用介质到位的情况下10天之内完成。 | 必需 |
| URS109 | 设备出厂前需方派人于现场进行设备FAT验收确认，供方提供FAT验收方案并经需方确认；供方针对设备维护及部件拆卸相关技能进行切实有效的培训；供方需对设备电气部分对需方相关人员进行切实有效的培训。 | 必需 |
| URS110 | 显示和测量用仪器仪表需提供合格证、使用说明。 | 必需 |

- 4.8验证和文件

- 4.8.1验证

- 供应商必需提供纯化水制备设备系统的验证文件及资料

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS111 | ＤＱ： 供应商提供ＤＱ验证方案、验证报告并检查执行。 DQ由供应商、用户共同参与制定 | 必需 |
| URS112 | FAT： 供应商负责编写FAT方案 用户负责FAT方案的审核批准 在交货前，供应商、用户共同完成相关测试 测试结束后形成FAT报告，并记录测试过程中的偏差 | 必需 |
| URS113 | SAT： 供应商负责编写SAT方案 用户负责SAT方案的审核批准 供应商、用户共同完成相关测试 测试结束后形成SAT报告 | 必需 |
| URS114 | IQ、OQ、PQ 供应商提供IQ、OQ、PQ验证方案 供应商协助用户完成IQ、OQ、PQ验证 | 必需 |

4.8.2文件

| 编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS115 | 文件清单 | 必需 |
| URS116 | 进度表 | 必需 |
| URS117 | 主要部件清单 | 必需 |
| URS118 | P&ID图纸、工艺流程图 | 必需 |
| URS119 | 现场位置图 | 必需 |
| URS120 | 设备安装图，设备组装图 | 必需 |
| URS121 | 功能描述 | 必需 |
| URS122 | 过程计算 | 必需 |
| URS123 | 备品备件清单 | 必需 |
| URS124 | 操作维护手册 | 必需 |
| URS125 | 公用工程清单 | 必需 |
| URS126 | 日运行数据表 | 必需 |
| URS127 | 硬件设计说明 | 必需 |
| URS128 | 软件设计说明 | 必需 |
| URS129 | 功能逻辑 | 必需 |
| URS130 | 电气元件清单 | 必需 |
| URS131 | 电路图、PLC梯形图 | 必需 |
| URS132 | 电气设备平面图 | 必需 |
| URS133 | 触摸屏操作手册 | 必需 |
| URS134 | 供应商提供的设备文件 | 必需 |
| URS135 | 使用材料的材质报告 | 必需 |
| URS136 | 仪器仪表的检验报告 | 必需 |
| URS137 | 卫生型管道的焊接、压力测试、钝化清洁程序及报告 | 必需 |
| URS138 | 焊点图及焊接记录；焊缝检测记录（包括内窥镜检查）及检测报告，材料粗糙度报告 | 必需 |
| URS139 | 质量管理计划 | 必需 |
| URS140 | OQ运行确认、方案以及报告 | 必需 |
| URS141 | 投标文件里需提供近期FDA项目 | 必需 |

- 5.术语表

| - 术语 | - 中文定义 |
| --- | --- |
| HMI | Human – Machine Interface 人-机界面 |
| ISO | International Organization for Standardization 国际标准化组织 |
| OIP | Operator Interface Panel 操作员界面面板 |
| P&ID | Piping and instrumentation diagram 管道和仪表流程图 |
| TOC | Total Organic Carbon 总有机碳 |
| PW | Purified Water 纯化水 |
| RO | Reverse Osmosis 反渗透 |
| URS | User Requirement Specification 用户需求标准 |
| FS | Function Specification 功能标准 |
| HDS | Hardware Design Specification 硬件设计规范 |
| SDS | Software Design Specification 软件设计规范 |
| DQ | Design Qualification 设计确认 |
| FAT | Factory Acceptance Testing 工厂验收测试 |
| SAT | Site Acceptance Testing 现场验收测试 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| OQ | Operation Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |

- 6.修订历史

| 版本号 | 批准日期 | 修订原因、依据及详细修订内容 |
| --- | --- | --- |
| 01 |  |  |