标书答疑

2021年7月7日有招标厂家询问：

1、URS020、URS021提到的管道需要厂家提供吗？

2、URS023提到的在线露点检测仪需要厂家配吗？

3、URS034提到的空压机预留以太网接口，厂家提供RS485接口，无以太网接口。

4、URS089供应商需提供至少三年的维护保养及易损件更换方案，且方案要求需满足接收方文件资料规程要求，厂家提问是3年的易损件清单吗？

5、URS098空压机、冷干机、吸干机、过滤器及储罐之间的管道、阀门由设备供货方安装。厂家提问安装就涉及到管道长度及设备摆放位置等，需要看现场。

6、URS100甲方只提供压缩空气预留的出气接口，提供三相380V总开关电源，提供配电房配电柜、电缆以及接头；空压机端、后处理接线在调试时由供应商完成。厂家提问电缆长度如何测算？

统一答复：

- 设备间对接管道由供方负责。

- 在线露点检测仪需要厂家配。

- RS485也可以。

- 是的。

- 根据图纸设计合理摆放。目前无法查看现场，根据图纸预估管道长度。供方完成本套设备单体、过滤器间的对接安装。

- 空压机电源电缆由购方负责，放到供方指定位置。后处理所需配电柜由购方负责，配电柜接至冷干机、吸干机、露点仪、电子排水阀的电源线由供方负责。配电柜与后处理之间距离按照10米计算。