标书答疑

2021年7月9日有招标厂家询问：

1、纯化水系统预处理板换和主机板换是否共用，还是预处理和主机分别配备换热器？

2、软化器位置根据水质设计软化器摆放位置，在自来水水质不稳定的情况下建议软化器放在活性炭过滤器之后。

3、多通道阀门的使用仅在EDI出水使用，还是二级反渗透出水也要配备？

4、原水、浓水流量计采用国产优质品牌，CSE没有流量计，压力表为致延品牌，变频器为丹弗斯品牌；综合厂房分配管道为CSE BPE机械抛光管道。

5、根据用户需求需要设计纯化水分配模块的设计，需要提供用水峰值、管道长度、管径等管道及使用点用水信息，方可详细设计输送泵、换热器等配套；车间工艺管道分配不在本次招标范围内；

6、纯化水罐呼吸器需要电加热；

7、所有仪表是否需要第三方校验证书？

统一答复：

- 纯化水系统预处理板换和主机板换共用。

- 厂家根据自己的设计进行，具体水质情况见水质报告。

3、采用多通道阀门或者采用其他形式阀门需要确保整套系统通过FDA认证，并达到URS文件中的其他需求。

4、原水、浓水流量计采用国产优质品牌，CSE没有流量计，压力表为致延品牌，变频器为丹弗斯品牌；综合厂房分配管道为CSE BPE机械抛光管道。

5、参数详见标书答疑2中第2、3条，标书答疑3中第4条。车间工艺管道分配不在此次招标范围内。

6、配电加热。

7、计量校验由购方负责。